|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подбор инерционных решеток АГС** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Размеры АхВ, мм** | **Fo, м2** | **FЖ.С., м2** | **FЖ.С., м\c** | | | | | | | | | | | | | |
| **1,0** | **1,5** | **2,0** | **2,5** | **3,0** | **3,5** | **4,0** | **5,0** | **6,0** | **7,0** | **8,0** | **9,0** | **10,0** | **12,0** |
| **∆Рполн, Па** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **7** | **10** | **13** | **20** | **29** | **39** | **51** | **64** | **79** | **114** |
| **Lo, м3/ч** | | | | | | | | | | | | | |
| **АГС 400 х 200** | 0,072 | 0,066 | 260 | 390 | 520 | 650 | 780 | 910 | 1040 | 1300 | 1600 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 3100 |
| **АГС 500 х 250** | 0,115 | 0,104 | 410 | 620 | 830 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 2100 | 2500 | 2900 | 3300 | 3700 | 4100 | 5000 |
| **АГС 500 х 300** | 0,139 | 0,128 | 500 | 750 | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
| **АГС 600 х 300** | 0,163 | 0,151 | 590 | 880 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2300 | 2900 | 3500 | 4100 | 4700 | 5300 | 5900 | 7000 |
| **АГС 600 х 350** | 0,192 | 0,176 | 690 | 1000 | 1400 | 1700 | 2100 | 2400 | 2800 | 3500 | 4100 | 4500 | 5500 | 6200 | 6900 | 8300 |
| **АГС 700 х 400** | 0,259 | 0,237 | 930 | 1400 | 1900 | 2300 | 2800 | 3300 | 3700 | 4700 | 5600 | 6500 | 7500 | 8400 | 9300 | 11200 |
| **АГС 800 х 500** | 0,375 | 0,345 | 1400 | 2000 | 2700 | 3400 | 4100 | 4700 | 5400 | 6800 | 8100 | 9500 | 10800 | 12200 | 13500 | 16200 |
| **АГС 1000 x 500** | 0,472 | 0,435 | 1700 | 2500 | 3400 | 4200 | 5100 | 5900 | 6800 | 8500 | 10200 | 11900 | 13600 | 15300 | 17000 | 20400 |