|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подбор наружных решеток АРН** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Размер  А х В, мм** | **Fo, м2** | **FЖ.С., м2** | **LA = 25дБ (А)** | | | **LA = 35дБ (А)** | | | **LA = 45дБ (А)** | | |
| **Lo, м3/ч** | ∆**Рп, Па** | **Vo, м/с** | **Lo, м3/ч** | ∆**Рп, Па** | **Vo, м/с** | **Lo, м3/ч** | ∆**Рп, Па** | **Vo, м/с** |
| **Воздухозабор / Выброс воздуха** | | | | | | | | | | | |
| **АРН 200 х 200** | 0,036 | 0,014 | 300 | 32/40 | 2,3 | 550 | 108/135 | 4,2 | — | — | — |
| **АРН 400 х 200** | 0,075 | 0,029 | 550 | 25/32 | 2,1 | 1000 | 83/104 | 3,7 | 1400 | 163/204 | 5,2 |
| **АРН 300 х 300** | 0,084 | 0,036 | 650 | 28/35 | 2,2 | 1100 | 79/99 | 3,6 | 1600 | 168/210 | 5,3 |
| **АРН  500 х 250** | 0,118 | 0,049 | 800 | 21/27 | 1,9 | 1400 | 65/82 | 3,3 | 2000 | 133/166 | 4,7 |
| **АРН 500 х 300** | 0,143 | 0,061 | 950 | 21/26 | 1,9 | 1600 | 58/73 | 3,1 | 2600 | 154/193 | 5,1 |
| **АРН 400 х 400** | 0,152 | 0,069 | 1000 | 20/25 | 1,8 | 1800 | 65/81 | 3,3 | 2700 | 146/182 | 4,9 |
| **АРН 600 х 300** | 0,172 | 0,074 | 1100 | 19/24 | 1,8 | 2000 | 63/78 | 3,2 | 3200 | 161/201 | 5,2 |
| **АРН 600 х 350** | 0,201 | 0,089 | 1250 | 18/22 | 1,7 | 2400 | 66/83 | 3,3 | 3500 | 140/175 | 4,8 |
| **АРН 700 х 400** | 0,27 | 0,122 | 1600 | 16/20 | 1,7 | 3000 | 57/72 | 3,1 | 5000 | 160/200 | 5,2 |
| **АРН 800 х 500** | 0,388 | 0,18 | 2100 | 14/17 | 1,5 | 4100 | 52/65 | 2,9 | 6800 | 142/178 | 4,9 |
| **АРН 1000 x 500** | 0,486 | 0,226 | 2500 | 14/15 | 1,4 | 5000 | 49/61 | 2,9 | 8000 | 125/157 | 4,6 |